ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD   DE  INGENIERIA   EN ELECTRIDAD  Y  COMPUTACION

CONTROLES INDUSTRIALES ELECTRICOS

CAPITULO  9

T R A N S D U C T O R E S

9.1  Potenciómetros

9.2  Transformador  Diferencial  de  Variación  Lineal.

9.3  Transductor  de  Presión.

9.4  Termocuplas.

9.5  Termistores y Detectores Resistores de Temperatura [RTD].

9.6  Fotoceldas y Dispositivos Fotoeléctricos.

9.7  Tacómetros  [Transductores   de   velocidad]

INTRODUCCION

Los Transductores son dispositivos que convierten una señal física [mecánica]  en una señal eléctrica. La razón de esto es que las señales eléctricas tienen ciertas ventajas sobre las señales mecánicas como:

- Es mucho más fácil manejar señales eléctricas que señales mecánicas

- Las señales eléctricas son más fáciles de amplificar y filtrar que las señales  mecánicas

- Las señales eléctricas son fáciles de manipular para conocer algún cambio como tiempo de integración de la variable, ver si la variable ha excedido algún límite, etc.

9.1  POTENCIOMETROS

El Potenciómetro es el transductor eléctrico más común, que entrega una señal de resistencia de salida como respuesta a una posición angular de entrada,  esta formado por un elemento resistivo y un contacto móvil que puede posicionarse en cualquier punto a lo largo del elemento resistivo.

En la figura 9-1 se muestra la representación esquemática del potenciómetro.

Linealidad de un Potenciómetro.-  La gran mayoría de los potenciómetros son lineales. El término lineal significa que la resistencia del elemento esta igualmente distribuida  a lo largo de la longitud  de  éste.

La figura 9-2(a) muestra la gráfica de resistencia versus ángulo  de un potenciómetro perfectamente lineal.  Aquí puede observarse que un potenciómetro perfectamente  lineal da una cierta cantidad de cambio en la resistencia para un  número dado de grados de rotación del eje, sin importar en que punto  se encontraba el eje. Es decir, un movimiento del eje desde 00  hasta  600  produce un cambio de resistencia del 20% de la resistencia total.

Fig. 9-2(a)  Característica de un Potenciómetro Lineal

Fig. 9-2(b)  Característica de un Potenciómetro Real

Fig. 9-2(c) Característica de un Potenciómetro tipo bobinado

Los  potenciómetros con linealidad perfecta son imposibles de fabricar, la situación real se muestra  en la figura 9-2(b),  en la cual la resistencia se desvía de la recta ideal. El punto de la peor desviación con respecto a la recta ideal determina el porcentaje de linealidad del potenciómetro. Generalmente los potenciómetros utilizados como transductores  tienen linealidades  menores que el 1% y  en algunos casos tan bajas como el 0.1%. En un potenciómetro de 500   con un 0.1% de linealidad, la resistencia real se desviaría de la resistencia esperada por la línea recta en no más de 0.5  .

Resolución del Potenciómetro.-  Esta es una definición para los potenciómetros del tipo bobinado, donde la resistencia de contacto no varía de manera uniforme sino que varía a pasos. Este fenómeno se muestra, bastante exagerado, en la figura 9-2(c).

El hecho importante aquí es que hay un limite  en el cambio mínimo posible de resistencia. El cambio de resistencia más pequeño posible es igual a la resistencia de una vuelta de alambre. Por ejemplo un pot bobinado de 500    que tenga 200 vueltas tendrá una resistencia por vuelta de 500  / 200 = 2.5 .  Este cambio más  pequeño  posible  en la resistencia   determina  la  resolución del potenciómetro.

Como regla general los  potenciómetros que  inherentemente tienen  buena resolución inherentemente  tienen baja linealidad y viceversa.

9.2  TRANSFORMADOR   DIFERENCIAL  DE   VARIACION  LINEAL  [ LVDT ].

Un  transformador diferencial de variación  lineal entrega una señal  de voltaje  de  salida ac  que es proporcional a  un desplazamiento  físico.

Físicamente esta constituido por un devanado primario y dos devanados secundarios  arrollados sobre el mismo soporte. El soporte mismo es hueco y contiene un núcleo magnético que es libre para  deslizarse dentro del soporte. Siempre y cuando el núcleo magnético esté perfectamente centrado en el soporte, el flujo de enlace será el mismo  para el   devanado secundario 1 y para   el  devanado secundario 2. Por tanto ambos voltajes secundarios serán iguales y el voltaje de salida  es igual a cero.

El LVDT se construye de tal    manera que  la diferencia entre los voltajes   de los devanados secundarios es proporcional al  desplazamiento del núcleo.

La figura 9-3 muestra la representación esquemática de un LVDT utilizado como dispositivo  de medida para lo cuál   los  dos   devanados  secundarios  se conectan entre  si en serie sustractiva  tal como se indica en la figura.

Fig. 9-3  Representación  Esquemática del LVDT

Si el núcleo esta centrado Vout1 =  Vout2   y  el   Vout  = 0, si nos desplazamos hacia arriba hay más hierro y    Vout1  >  Vout2    por lo tanto Vout     0  y  esta  en fase con el  Vin , si nos desplazamos hacia abajo hay menos hierro y el    Vout1  <  Vout2  por lo  tanto   Vout     0     y esta  180 0   fuera de fase con respecto a  Vin.

De este modo la magnitud de  Vout  representa la magnitud de desplazamiento a partir del centro y la fase de Vout   representa la dirección  del desplazamiento.

Por tanto, si el núcleo está centrado y el voltaje del devanado 1 es igual al voltaje del devanado 2, la salida neta del voltaje (Vout) es cero. Esto se muestra en la figura 3.5 (c). Si el núcleo se mueve hacia arriba en la figura 3.5 (b), el voltaje del devanado 1 es más grande que el voltaje del devanado 2 de modo que Vout es diferente de cero. A mayor desplazamiento del núcleo, más grande es Vout. Esto se muestra en la figura 3.5 (d). También Vout esta en fase con Vin debido a la definición hecha en la figura 3.5 (b) de las marcas de fase.Si el núcleo se mueve hacia abajo de su punto medio en la figura 3.5 (b), el voltaje del devanado 2 es más grande que el voltaje del devanado 1, y Vout nuevamente es diferente de cero. Esta vez Vout está 180° fuera de fase con respecto a Vin, tal como se muestra en la figura 3.5 (e). De este modo a magnitud de Vout es la cantidad de desplazamiento a partir del centro y la fase de Vout es la dirección del desplazamiento.

Fig. 3.5

9.3  TRANSDUCTOR   DE  PRESION.-

Los transductores de presión  son dispositivos que detectan  la presión medida y la convierten en un movimiento mecánico  que  luego es traducido a una señal eléctrica por un pot o un LVDT.  Los dispositivos sensores de presión más comúnmente usados son: los tubos  Bourdon y los Fuelles.

Un tubo  Bourdon es un tubo deformable de metal con una sección ovalada. Es abierto en uno de sus extremos y cerrado en el otro. El tubo hueco es elástico debido a la elasticidad del metal utilizado en su construcción. El fluido cuya presión se desea medir es admitido al interior del tubo por su extremo abierto, el cual  está mecánicamente asegurado. El tubo entonces deflecta en una cantidad  proporcional  a la magnitud de la presión. Esta deflexión es transmitida  mecánicamente al contacto de un potenciómetro o al núcleo de un  LVDT para proporcional una señal eléctrica..

Los tubos Bourdon son más frecuentemente utilizados para medir en el rango de  10 a 300 psi.

Un Fuelle es esencialmente una serie de diagramas metálicos conectados entre si .Cuando se somete a la presión de un fluido, un diagrama metálico se deformará ligeramente debido a la elasticidad del material utilizado para  construirlo.

9.4   TERMOCUPLAS.-

Una termocupla  es un  dispositivo para medir  la  temperatura en procesos industriales, esta formada básicamente por dos conductores distintos unidos entre si de tal  manera que forman una bucla completa (fig. 3.8 a); Los conductores distintos tienen dos puntos de unión, uno a cada lado de la bucla.

Una  unión en la cual  el punto esta a alta temperatura se  denomina unión caliente  y el otro punto a baja temperatura unión  fría.

Cuando se hace esto, se crea un pequeño  voltaje neto  en  la  bucla, este voltaje  es  proporcional  a  la diferencia  entre la temperatura   de las  dos uniones.  Además la relación entre el voltaje y la temperatura es aproximadamente lineal (fig. 3.9), es decir un aumento dado en  temperatura produce un aumento dado en voltaje.

Para medir la diferencia de temperatura, solamente es necesario abrir la bucla en un punto conveniente [en  algún punto  frío ] e insertar un voltímetro. El voltímetro debe ser bastante sensible dado que el voltaje producido por una bucla de termocupla esta en el rango de los milivoltios.

Fig. 3.8

Lo que sucede en una bucla de termocupla es que se produce un pequeño voltaje en cada unión de los metales distintos, debido a un fenómeno no muy claro denominado el efecto Seebeck. Entre mayor sea la temperatura de la unión, mayor es el voltaje producido por dicha unión. Además, la relación entre el voltaje y la temperatura es aproximadamente lineal; es decir, un aumento dado en temperatura produce un aumento dado en voltaje. La constante de proporcionalidad entre el voltaje y la temperatura depende del par de metales que se utilicen. Dado que una bucla completa siempre tiene dos uniones, se producen dos voltajes. Estos voltajes se oponen entre sí en la bucla, tal como lo muestra la figura 3.8 (b). El voltaje neto disponible para manejar una corriente a través de la resistencia de la bucla es la diferencia entre los dos voltajes individuales de las uniones, los cuales dependen de la diferencia entre las dos temperaturas de las uniones.

Para medir la diferencia de temperatura solamente es necesario abrir la bucla en un punto conveniente (en algún punto frío) e insertar un voltímetro. El voltímetro debe ser bastante sensible dado que el voltaje producido por la bucla de termocupla está en el rango de los milivolts. Entonces la lectura de voltaje puede convertirse en una medida de temperatura refiriéndonos a las tablas estándar que relacionan estas dos variables. En la figura 3.9 se dan gráficas de voltaje versus diferencia de temperatura para varias termocuplas industriales En cada caso el primer metal o aleación metálica mencionada en la termocupla es el lado positivo y el segundo metal o aleación metálica es el lado negativo.

Para evitar el problema de identificar las termocuplas por el nombre de fábrica se ha adaptado un código de una letra para los tipos de termocuplas. De este modo las termocuplas tipo J tienen la respuesta que se muestra en la figura 3.9 sin importar qué nombre en particular se utilice para identificar la aleación metálica. Lo mismo es valido para las tipo K y las tipo R y para otros tipos no graficados en la figura 3.9.

Fig. 3.9

Cuando se inserta un voltímetro en la bucla de la termocupla, generalmente es más conveniente insertarlo como se muestra en la figura 3.8 (c). En dicha figura 3.8 (c), el metal A  y el metal B de hecho no se tocan uno con otro en el punto de la unión fría. En lugar de esto, ambos metales están en contacto con conductores estándar de cobre. La conexión se hace normalmente en una regleta de terminales. Entonces los conductores de cobre son los que conectan con el voltímetro sensible. Podría pensarse que esto rompería el voltaje neto generado por la bucla de la termocupla, pero esto no sucede. El voltaje neto de la bucla permanece invariable dado que ahora hay dos uniones frías, una entre el metal A y el cobre y la otra entre el metal B y el cobre. La suma de los dos voltajes de unión producidos por estar uniones frías es igual al voltaje que se produciría por la solo unión fría del metal A con el metal B. Desde luego, las dos uniones frías deben mantenerse a la misma temperatura que experimentaría una unión simple. Esto no es un problema, dado que los conductores de cobre y los terminales están siempre dentro de alguna envoltura la cual está aislada térmicamente del proceso que se está midiendo, y que está sometida a la misma temperatura a la cual estaría sometida la unión simple, es decir la temperatura ambiente en la localidad industrial. Por tanto el circuito de la figura 3.8 (c) dará la misma lectura que el circuito de la figura 3.8 (b).

Veamos ahora un hecho importante en la utilización de las termocuplas en la industria. Tiene que ver con la variación de la temperatura ambiente en las uniones frías. Esta es la situación: Si conocemos de antemano la temperatura de la unión fría, entonces en lugar de relacionar la lectura del voltímetro a la diferencia de temperatura podríamos relacionarla a la temperatura misma de la unión caliente. Esto seria posible debido a que podríamos elaborar tablas de temperatura versus voltaje que reflejen el hecho de que la unión fría se encuentra a una cierta temperatura de referencia conocida, como así se le denomina.

Como ejemplo, consideraremos la termocupla tipo J de la figura 3.9. La gráfica muestra que a una temperatura de 400°F, el voltaje de la bucla de la termocupla es 12 mV. Si sabemos que la unión fría estará a 75°F, por decir algo, entonces podríamos concluir que un voltaje de bucla de 12 mV representa una temperatura de la unión caliente de 475° (475° – 75° = 400°). Siempre que la unión fría se mantenga a la temperatura de referencia de 75°F, podríamos reacomodar la tabla de la termocupla agregándole 75°F a cada lectura de diferencia de temperatura. El valor resultante de la temperatura representaría entonces a temperatura de la unión caliente.

En realidad, esto es exactamente lo que se hace en las tablas de las termocuplas industriales. El valor de 75°F se escogió porque representa una suposición ligeramente razonable del promedio de la temperatura ambiental en un ambiente industrial. (En  las tablas de termocupla para uso de laboratorio generalmente la referencia de temperatura considerada es de 32°F, el punto de congelación del agua).

Para que la técnica anterior funcione con exactitud, la unión fría debe mantenerse constantemente a la temperatura de referencia de 75°F. Esto es generalmente impracticable a menos que los instrumentos medidores de temperatura puedan localizarse en un cuarto con aire acondicionado. Con toda probabilidad, el instrumento de medida se localizara con el equipo y la maquinaria industrial. La temperatura puede fácilmente variar de 50°F en el invierno a casi 100°F en el verano; aún cuando son comunes variaciones más amplias en la temperatura ambiente. Debido a estas variaciones de temperatura en la unión fría, las buclas de termocupla industriales deben ser compensadas.

Un método simple de compensación automática se ilustra en a figura 3.8 (b). Las dos fuentes de voltaje CD y las cuatro resistencias están conectadas de tal manera que los voltajes a través de R2 y R3 están en oposición. La polaridad de los voltajes a través de R1 y R4 no tiene importancia. Dado que R1 y R4 están fuera de la bucla de la termocupla. R3 es una resistencia sensible a la temperatura, que tiene un coeficiente térmico negativo. Esto significa que su resistencia disminuye a medida que aumenta su temperatura. El circuito está diseñado de tal manera que a 75°F el pequeño voltaje a través de R3 iguale al pequeño voltaje a través de R2. Los voltajes a través de estas  dos resistencias se cancelan exactamente uno con otro y no es afectada la lectura de voltaje. Ahora si la temperatura de la unión fría aumentase por encima de la temperatura ambiente 75°F, la lectura del voltímetro tendería a disminuir debido a la menor diferencia entre las uniones fría y caliente. Esto tendería a mostrar una lectura de temperatura medida que es menor que la temperatura real en la unión caliente. Sin embargo la resistencia de R3 disminuye a medida que aumenta la temperatura de la unión fría lo cual da como resultado un voltaje más pequeño a través de sus terminales. Por tanto el voltaje R3 no iguala el voltaje de R2 En consecuencia la combinación de R2 – R3 introduce un voltaje neto en la bucla el cual tiende a aumentar la lectura del voltímetro. Debido al diseño del circuito de compensación, el voltaje neto introducido por la combinación R2 – R3 exactamente cancela la disminución en el voltaje de bucla introducida por el aumento de a temperatura en la unión fría.

Si la temperatura de la unión fría cayese por debajo de la temperatura ambiente 75°F, la combinación R2 – R3 introduce un voltaje neto en la dirección opuesta. Esto balancea el incremento en el voltaje de bucla introducido por una mayor diferencia de temperatura entre las uniones fría y caliente. Esto puede verificarlo chequeando cuidadosamente las polaridades en la figura 3.8 (d).

Muchos instrumentos industriales de medida registro de temperatura utilizan Un puente balanceado automáticamente para indicar la temperatura. El voltaje de bucla de la termocupla se balancea moviendo el contacto de un potenciómetro en un circuito de puente de Wheatstone. El eje del potenciómetro esta acoplado a otro eje el cual opera la aguja indicadora de temperatura. Por tanto para cada valor de voltaje de bucla de la termocupla hay una posición correspondiente de la aguja indicadora de temperatura. Entonces la aguja se moverá frente a una escala marcada en temperatura.

9.5  TERMISTORES Y DETECTORES RESISTIVOS DE TEMPERATURA  [ RTD ].-

Además de  utilizar el  voltaje de un termocupla para medir eléctricamente una temperatura, es también posible utilizar el cambio de resistencia que sucede en muchos materiales a medida que cambia su temperatura. los materiales utilizados para esto fin son de dos clases,  metales puros y óxidos metálicos.

Los  Termistores  estan formados   por óxidos metálicos moldeados en formas que se parecen a pequeños bulbos o pequeños condensadores.

La figura  9-3   muestra la curva de resistencia versus temperatura para termistores típicos:

Fig. 9-3  Curva  Característica de los Termistores

Las características más importantes de los termistores son:

- Los termistores son dispositivos altamente  no lineales, el cambio de resistencia por unidad de cambio de temperatura  es muy grande.

- Los termistores tienen un coeficiente térmico negativo ya que la resistencia se vuelve más pequeña a medida que la temperatura aumenta.

- Los termistores son más sensibles en bandas pequeñas de temperatura debido a que proporcionan una gran respuesta a pequeños  cambios de temperatura.

Los  Detectores Resistivos de Temperatura [ RTD ] estan formados por metales puros. La figura  9-4  muestra la curva de resistencia versus temperatura para los  RTD.

Fig. 9-4 Curva Característica  de  los   RTD

De este gráfico vemos que:

- Los RTD son dispositivos  con un comportamiento lineal, es decir el cambio de resistencia por unidad de temperatura esta igualmente espaciado.

- El coeficiente de temperatura es positivo ya que la resistencia aumenta a medida que la temperatura sube , además este coeficiente es constante.

- Los RTD  son más sensibles en bandas grandes de temperatura debido a que proporcionan una pequeña respuesta para grandes  cambios de temperatura.

La figura 3.11 muestra tres circuitos para la utilización de termistores y/o RTDs. En los diagramas esquemáticos, las resistencias sensitivas de temperatura se simbolizan por medio de una resistencia atravesada por una flecha y encerrada por un circulo, y una letra T en la parte de afuera. Una resistencia con un coeficiente térmico positivo puede indicarse por una flecha apuntando hacia la parte superior del círculo, y una resistencia con un coeficiente térmico negativo puede simbolizarse con una flecha apuntando hacia la parte inferior del círculo.

En la figura 3.11 (a) se muestra el transductor de temperatura en serie con un amperímetro y una fuente de voltaje constante. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye y la corriente aumenta. Si se conoce la característica especifica del termistor, es posible relacionar a medida de corriente con la temperatura operante. La fuente de voltaje no debe cambiar o de lo contrario la correspondencia corriente-temperatura no será válida, En la figura 3.11 (b) el termistor aumenta su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Esto hace que una mayor parte de la fuente de voltaje constante aparezca a través de sus terminales. De esto modo la lectura del voltímetro puede relacionarse a la temperatura.

Figura 3.11

Los metales puros tienen un coeficiente térmico positivo de resistencia bastante constante. El coeficiente térmico de resistencia es generalmente denominado coeficiente térmico, es la relación de cambio en la resistencia al cambio de temperatura. Un coeficiente positivo significa que la resistencia se hace mayor a medida que aumenta la temperatura. Si el coeficiente es una constante significa que el factor de proporcionalidad entre resistencia y temperatura es constante y que resistencia y temperatura serán graficados como una línea recta. La figura 3.10 (a) muestra la gráfica de resistencia versus temperatura para varios metales comunes. El factor de resistencia en esta gráfica indica el factor por el cual la resistencia real es más grande que la resistencia de referencia a 0°F. Por ejemplo, un factor de 2 indica que la resistencia es dos veces más grande que su valor a 0°F. Cuando se utiliza un conductor de metal puro para la medida de temperatura, nos referimos al como a un detector resistivo de temperatura, o un RTD (Resistive Temperature Detector).

Cuando se utilizan óxidos metálicos para la medida de temperatura, el material de óxido metálico es moldeado en formas que se parecen a pequeños bulbos o pequeños condensadores. El dispositivo moldeado se denomina entonces un termistor. Los termistores tienen un gran coeficiente térmico negativo el cual no es constante. En otras palabras, el cambio de resistencia por unidad de cambio en temperatura es mucho más grande que en el caso de los metales puros, pero el cambio es en la otra dirección – la resistencia se vuelve más pequeña que la temperatura aumenta. El hechode que el coeficiente no es constante significa que l cambio en resistencia por unidad por unidad de cambio en temperatura es diferente a diferentes temperaturas. La figura 3.10 (b) muestra gráficas de resistencia versus temperatura para tres termistores industriales típicos. Note que la escala vertical es logarítmica para permitir mostrar el gran rango de resistencias. La resistencia sensitiva de temperatura que compensa a termocupla en el tema anterior podría ser un termistor.

Figura 3.10

En la figura 3.11 (c) se utiliza un circuito puente. En cuanto a precisión las medidas de los circuitos puente son inherentemente superiores a otras medidas debido a que el medidor que detecta el balance del puente puede ser muy sensible. Por tanto puede detectarse un pequeño desbalance en el puente y corregirlo. El medidor de detección del puente puede ser muy sensible porque cuando el puente está cercano a balance, el voltaje a través del puente es cercano a cero; dado que el medidor de detección no tiene que medir un gran voltaje, puede hacerse que responda ampliamente a un pequeño voltaje. En otras palabras, puede ser muy sensible. En contraste,los medidores en las figuras 3.11 (a) y (b) no pueden ser muy sensibles debido a que deben ser capaces de leer (relativamente) grandes valores de voltaje o corriente.

El circuito puente trabaja de la siguiente manera: A medida que la temperatura del termistor aumenta, su resistencia disminuye. Esto altera la relación de la resistencia en el lado derecho y por consiguiente desbalancea el puente (asumiendo que estaba balanceado a principio). De cualquier manera manual o automáticamente R3 se ajusta hasta cuando la relación de las resistencias en el lado derecho sea nuevamente igual a la relación de las del lado izquierdo llevando nuevamente el puente al estado balanceado. La posición del eje del potenciómetro R3 representa entonces la temperatura, dado que para cada valor de resistencia R4 hay un solo valor de la resistencia R3 que balanceará el puente. El eje de R3 está unido mecánicamente a otro eje el cual posiciona el indicador de temperatura.

Cuando se utiliza el método de medida por balance del puente, la escala de temperatura será lineal si el transductor es lineal. Una escala de lectura lineal significa que iguales distancias en la escala presentan iguales diferencias de temperatura, o, dicho de otra manera, las marcas en la escala de temperatura están todas igualmente espaciadas. Dado que hemos visto que un termistor es bastante no lineal, podríamos esperar que la escala de temperatura en la figura 3.11 (c) fuese también no lineal. La no linealidad extrema de los termistores los hacen poco deseados para medir temperaturas en rangos amplios. Sin embargo, para medir temperaturas en bandas estrechas, son bastante utilizados, debido a que proporcionan una gran respuesta a pequeños cambios de temperatura. Esta gran respuesta es también lo que los hace recomendables en aplicaciones como la descrita en la figura 3.8 (d) para compensar una bucla de termocupla en una banda ligeramente estrecha de temperatura de unión fría. La gran respuesta del termistor hace fácil la generación de suficiente compensación.

La no linealidad natural de los termistores puede corregirse parcialmente conectando varios termistores apareados entre sí en una combinación serie – paralelo. El circuito resultante se denomina termistor de red compuesta. Estas redes son bastante lineales sobre un rango de temperatura bastante ancho (alrededor de 200°F), pero naturalmente son más costosos que los simples termistores.

Como regla general, los termistores son preferibles cuando se estrecha la banda esperada de temperatura, y las RTDs son preferibles cuando es ancha la banda esperada de temperatura. La mayoría de los termistores se fabrican para utilizarse en algún rango comprendido entre –150°F y +800°F, no obstante, se han desarrollado termistores especiales para ser utilizados a temperaturas extremadamente bajas, cercanas a cero absoluto. Hay disponibles termómetros de RTDs para utilizarse a temperaturas desde –400°F a +2.000°F.

Además de sus usos como medidores de temperatura en un medio externo, los termistores también tienen aplicaciones que hacen uso del calor generado internamente por el paso de la corriente. En cualquier aplicación de medida de temperatura externa, es importante eliminar el efecto del calor generado internamente por el termistor; esto se logra haciendo que la corriente que lo atraviese sea muy pequeña, sin embargo, la capacidad del termistor para cambiar su propia resistencia a medida que genera energía calorífica debido a I²R puede ser muy útil. Por ejemplo, el termistor autocalentado puede utilizarse para establecer tiempos de retardo, proteger componentes delicados de las sobrecorrientes, detectar la presencia o ausencia de un material térmicamente conductor, etc.

9.6   FOTOCELDAS Y DISPOSITIVOS FOTOELECTRICOS.-

Las  Fotoceldas son pequeños dispositivos que producen una variación eléctrica en respuesta a un cambio en la intensidad luminosa. Las fotoceldas pueden clasificarse bien sea como fotovoltaicas o fotoconductoras.

La principal ventaja de las fotoceldas sobre otros dispositivos sensores es que no requieren contacto físico con el objeto que estan detectando, además se pueden comportar como elementos mecánicos, pero sin necesidad que el movimiento se realice, tienen mayor durabilidad.

Las  Celdas  Fotovoltaicas.- son fuentes de energía cuyo voltaje de salida varía en relación a  la intensidad luminosa en su superficie. El símbolo esquemático utilizado para las celdas fotovoltaicas se muestra en la  fig. 9-5(a).  La figura  9-5(b)   permite ilustrar las características   más  importante de este   tipo de celda:

Fig. 9-5(a)  Representación  esquemática de las Celdas Fotovoltaicas

Fig. 9-5(b)  Curva Característica de las Celdas Fotovoltaicas

- La magnitud del voltaje  de salida varía con el cambio de la intensidad  luminosa  en forma lineal.

- La  escala  logarítmica de la intensidad luminosa indica que son más sensibles en la zona de más bajo nivel de intensidad luminosa  [de  1  a 10  pie-candela].

Cuando utilizamos este tipo de celdas, puede haber casos en que la luz ambiental active la celda fotovoltaica  y se realice  un proceso indeseado. Para evitar  esto se realiza el  TROCEADO  DEL HAZ LUMINOSO , es decir el haz es interrumpido periódicamente con alguna frecuencia especifica por medio de un objeto que se mueve  internamente  en el empaque entre la fuente luminosa y el  orificio de salida.

El troceado se lo realiza de la  siguiente  manera:

- Colocamos un disco giatorio entre la fuente luminosa y el espejo de una vía [ ver  fig. 9-6 ]. Una  parte del disco  es transparente y la otra parte es opaca de  modo que el haz luminoso alternativamente pasa y es bloqueado a alguna frecuencia constante.

- Ajustamos la frecuencia del disco giratorio a la fotocelda, para que ésta se active únicamente cuando el haz luminoso pueda pasar  e incidir en ella, y no con   luz solar  o de alguna otra luminaria.

figura 9-6.  Troceado  del  Haz  Luminoso

Ejemplo: Para medir la translucidez de un liquido que pasa a través  de una celda de muestreo.

Las Celdas   Fotoconductoras.- Son   elementos pasivos,  que   frente a variaciones de intensidad luminosa presentan una respuesta eléctrica   en forma  de resistencia.  El símbolo esquemático utilizado con frecuencia para las celdas fotoconductoras se muestra en la   figura 9-7(a).  En la figura 9-7(b) se da una gráfica de resistencia versus iluminación para una celda fotoconductora típica.

fig 9-7(a).- Representación esquemática de las celdas fotoconductoras

fig. 9-7(b).  Curva  Característica  de  las  Celdas  Fotoconductoras

Las principales características   de   este tipo de celda son:

- Las celdas fotoconductoras tienen un coeficiente inverso lo cual indica que a mayor  luminosidad   va    haber menos resistencia. Es decir que la resistencia cambia prácticamente de un circuito abierto  [1000 K] en oscuridad, a un nivel de resistencia bajo [en claridad], la resistencia en estos  niveles se colapsa y  deja pasar la   corriente.

- La escala logarítmica de  la intensidad luminosa indica que son más sensibles a cambios en la  condición  de iluminación.

- Solo  se pueden    conmutar a     frecuencias bajas [menores   de    1 Khz]

Hay que tener presente   que las fotoceldas  no pueden energizar directamente aun motor   porque ambos operan   con diferentes niveles de voltaje. Para lograr esto es necesario  usar relés de control. Por ejemplo:

Realizar el circuito de control para el funcionamiento de un motor durante  el día  y en la noche se apague en forma automática.

Acoplamiento y Aislamiento  Optico:

Un  aislador óptico  es básicamente una  INTERFASE   entre dos circuitos que operan a diferentes  niveles de voltajes,  y que están aislados entre    si    eléctricamente.

El método del  acoplamiento óptico elimina la   necesidad de  un contacto controlado  por un  relé  o  de  un  transformador de  aislamiento que son   los   métodos  usuales  para proporcionar  aislamiento eléctrico entre circuitos.

Consideremos los dos circuitos de acoplamiento    que se presentan:

El acoplamiento electromagnético presenta un serio  problema, el ruido que se genera en un circuito se transmite al otro y los circuitos  lógicos no pueden tolerar señales  de  ruido. El  acoplamiento óptico elimina este  inconveniente.

En   general el método de  acoplamiento óptico es superior en muchas aplicaciones porque  nos libra de algunas de las  características menos  deseables de relés y los  transformadores.  Entre las ventajas que presentan tenemos:

- Son más  económicos que los  relés y trransformadores

- Son menos voluminosos y más  confiables

- No necesitan contacto  físico  con el  proceso a  realizar

- No crean chispas ni  campos   magnéticos

- Tienen  una respuesta rápida.

9.7  TACOMETROS.-

Un tacómetro es  un  dispositivo que mide  la velocidad   angular de  rotación de  un   eje. Los tacómetros en  la industria utilizan uno de los dos métodos básicos de medida:

- La velocidad angular esta representada  por la Magnitud  del Voltaje generado.

- La velocidad angular  está representada por la frecuencia del Voltaje  generado.

Los tacómetros de  Magnitud son:

- Tacómetro Generador DC

- Tacómetro de Copa

Estos tacómetros presentan  algunas ventajas y desventajas para  leer la velocidad del eje como:

- Tienen la ventaja que en sistemas realimentados los tacómetros de magnitud automáticamente proporcionan una señal análoga de voltaje.

- Tienen la desventaja de ser más difíciles de leer para el operador ya que éste tiene que calcular la magnitud según la escala utilizada.

Los Tacómetros de Frecuencia son:

- Tacómetro ac de Campo Giratorio

- Tacómetro de Rotor Dentado

- Tacómetro de Captador Fotoeléctrico

Las ventajas y desventajas que presentan son:

- Son más precisos ya que no estan sujetos a errores debido a cargas de salida, variación del eje y vibración del eje.

- Tienen perfecta linealidad.

- Son desventajosos para leer la   velocidad, ya que es  complicado convertir una frecuencia a una forma leíble   de velocidad

- Es sistemas con realimentación necesitan dispositivos adicionales para poder ser utilizados, razón por la cual se prefieren los tacómetros de magnitud.